## Planilha1
AC-001-REU |  | AC-002-DIR |  | AC-003-COMP
Local | Sala de reunião | Local | Diretoria | Local | Compras
Em operação | Sim | Em operação | Sim | Em operação | Sim
Capacidade(BTU/h) | 36000 | Fabricante | Master | Capacidade(BTU/h) | 48000
Fabricante | Top | Capacidade(BTU/h) | 12000 | Ano Fabricação | 2022
|  | Setpoint (°C) | 21.5 | Setpoint (°C) | 24
Tipo | Piso Teto - Inverter | Tipo | Hi Wall - Inverter | Tipo | Split Cassete
Tensão (V) | 217 | Tensão (V) | 223 | Tensão (V) | 387
Corrente R (A) | 27.4 | Corrente R (A) | 15.8 | Corrente R (A) | 21.7
Corrente S (A) | 27 | Corrente S (A) | 16 | Corrente S (A) | 22
Corrente T (A) | 27.8 |  |  | Corrente T (A) | 22.3
Observações | Filtro muito saturado |  |  | Observações | Aleta quebrada
Inspecionado em | 2023-10-23 | Inspecionado em | 2023-10-24 | Inspecionado em | 2023-10-25
Próxima inspeção | 2023-11-23 | Próxima inspeção | 2023-11-24 | Próxima inspeção